# PLC 시뮬레이터 & Edge Computer 인증 시험 가이드

문서 정보

• 작성일: 2025년 11월 28일

• 버전: 1.0

• 목적: 인증기관 제출용 시험 절차 및 방법 안내

──────────────────────────────────────────────────

# 1. 시험 개요

## 1.1 시험 목적

PLC 시뮬레이터와 Edge Computer 시스템의 성능 및 신뢰성을 검증하기 위한 인증 시험입니다.

## 1.2 시험 항목 요약

| 시험 번호 | 시험 항목 | 합격 기준 | 테스트 파일 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | PLC 응답시간 | 평균 <= 1.0초 | Edge_Computer_V1/tests/test_plc_response_time.py |
| #2 | AI 예측 정확도 | 정확도 >= 95% | Edge_Computer_V1/tests/test_ai_prediction_accuracy.py |
| #3 | HMI 실시간 반영주기 | 평균 <= 1.0초 | HMI_V1/tests/test_hmi_refresh_rate.py |

## 1.3 시스템 구성도

┌─────────────────┐     Modbus TCP      ┌─────────────────┐
│  PLC Simulator  │◄──────────────────►│  Edge Computer  │
│   (Port 502)    │                     │                 │
└─────────────────┘                     └─────────────────┘
                                                │
                                                │ WebSocket
                                                ▼
                                        ┌─────────────────┐
                                        │    HMI (Web)    │
                                        └─────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────

# 2. 사전 준비사항

## 2.1 필수 소프트웨어

• Python 3.10 이상

• PLC 시뮬레이터 (Modbus TCP 지원)

• 필요 Python 패키지: pymodbus, numpy, pandas

## 2.2 폴더 구조

C:\Users\my\Desktop\
├── Edge_Computer_V1\
│   ├── tests\
│   │   ├── test_plc_response_time.py      (시험 #1)
│   │   └── test_ai_prediction_accuracy.py (시험 #2)
│   ├── test_results\                      (결과 저장)
│   └── START_HMI_V1.bat                   (PLC 시뮬레이터 시작)
│
└── HMI_V1\
    ├── tests\
    │   └── test_hmi_refresh_rate.py       (시험 #3)
    └── test_results\                      (결과 저장)

──────────────────────────────────────────────────

# 3. 시험 #1: PLC 응답시간 검증

## 3.1 시험 목적

PLC 시뮬레이터와 Edge Computer 간 Modbus TCP 통신의 응답 시간을 측정합니다.

## 3.2 합격 기준

평균 응답시간 <= 1.0초 (1초 이내)

## 3.3 테스트 원리

1. Edge Computer → PLC: 레지스터 읽기 요청 (T1 기록)

2. PLC → Edge Computer: 응답 수신 (T2 기록)

3. 응답시간 = T2 - T1

4. 100회 반복 측정하여 평균 계산

## 3.4 실행 방법

단계 1: PLC 시뮬레이터 시작

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
start "" "START_HMI_V1.bat"

단계 2: 테스트 실행

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
python tests/test_plc_response_time.py

단계 3: Enter 키를 눌러 시험 시작

## 3.5 결과 파일

• 상세 결과: Edge_Computer_V1/test_results/test_results_plc_response_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

• 요약 결과: Edge_Computer_V1/test_results/test_summary_plc_response_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

──────────────────────────────────────────────────

# 4. 시험 #2: AI 예측 정확도 검증

## 4.1 시험 목적

Edge Computer의 AI 기반 제어 시스템이 다양한 센서 입력 조건에서 올바른 VFD 주파수를 예측하는지 검증합니다.

## 4.2 합격 기준

정확도 >= 95%

(500개 테스트 케이스 중 475개 이상 통과)

## 4.3 테스트 원리

1. 미리 정의된 500개 테스트 시나리오 실행

2. 각 시나리오: 센서값 → AI 예측 → 예상 결과와 비교

3. 허용 오차: ±1Hz

4. 정확도 = (통과 케이스 / 전체 케이스) × 100%

## 4.4 테스트 시나리오 구성

| 시나리오 | 설명 | 케이스 수 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 해수온도 상승 (냉각 부하 증가) | 50개 |
| T2 | 해수온도 하강 (냉각 부하 감소) | 50개 |
| T3 | SW Outlet 온도 상승 | 50개 |
| T4 | SW Outlet 온도 하강 | 50개 |
| T5 | FW Outlet 온도 상승 | 50개 |
| T6 | FW Outlet 온도 하강 | 50개 |
| T7 | Engine Room 온도 상승 | 50개 |
| T8 | Engine Room 온도 하강 | 50개 |
| T9 | 엔진 부하 증가 | 50개 |
| T10 | 엔진 부하 감소 | 50개 |

## 4.5 실행 방법

단계 1: PLC 시뮬레이터 및 Edge Computer 시작

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
start "" "START_HMI_V1.bat"

※ PLC 시뮬레이터와 Edge Computer가 모두 실행될 때까지 대기 (약 5초)

단계 2: 테스트 실행

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
python tests/test_ai_prediction_accuracy.py

단계 3: Enter 키를 눌러 시험 시작

## 4.6 결과 파일

• 상세 결과: Edge_Computer_V1/test_results/test_results_ai_prediction_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

• 요약 결과: Edge_Computer_V1/test_results/test_summary_ai_prediction_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

──────────────────────────────────────────────────

# 5. 시험 #3: HMI 실시간 반영주기 검증

## 5.1 시험 목적

PLC 센서값 변경 후 HMI 화면에 반영되기까지의 시간을 측정합니다.

## 5.2 합격 기준

평균 반영 주기 <= 1.0초 (1초 이내)

## 5.3 테스트 원리

1. PLC 시뮬레이터에 새로운 센서값 쓰기 (T1 기록)

2. PLC에서 변경된 값 읽기 반복 (폴링)

3. 값 변경 감지 시점 (T2 기록)

4. 반영 시간 = T2 - T1

5. 100회 반복 측정하여 평균 계산

## 5.4 측정 대상 센서

| 센서 | 레지스터 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| TX1 | 10 | 해수 입구 온도 |
| TX2 | 11 | SW Cooler Outlet (Main) |
| TX3 | 12 | SW Cooler Outlet (Aux) |
| TX4 | 13 | FW Inlet |
| TX5 | 14 | Cooler FW Outlet |
| TX6 | 15 | Engine Room |
| TX7 | 16 | Outside Air |
| PX1 | 17 | 압력 |
| PU1 | 18 | 엔진 부하 |

## 5.5 실행 방법

단계 1: PLC 시뮬레이터 시작

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
start "" "START_HMI_V1.bat"

※ PLC 시뮬레이터만 필요 (Edge Computer, HMI 불필요)

단계 2: 테스트 실행

cd C:\Users\my\Desktop\HMI_V1
python tests/test_hmi_refresh_rate.py

단계 3: Enter 키를 눌러 시험 시작

## 5.6 결과 파일

• 상세 결과: HMI_V1/test_results/test_results_hmi_refresh_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

• 요약 결과: HMI_V1/test_results/test_summary_hmi_refresh_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

──────────────────────────────────────────────────

# 6. 전체 시험 실행 순서 요약

## 6.1 권장 실행 순서

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  1. PLC 시뮬레이터 시작                                         │
│     cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1                  │
│     start "" "START_HMI_V1.bat"                                │
│     (5초 대기)                                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2. 시험 #1: PLC 응답시간                                       │
│     cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1                  │
│     python tests/test_plc_response_time.py                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3. 시험 #2: AI 예측 정확도                                     │
│     cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1                  │
│     python tests/test_ai_prediction_accuracy.py                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  4. 시험 #3: HMI 실시간 반영주기                                │
│     cd C:\Users\my\Desktop\HMI_V1                            │
│     python tests/test_hmi_refresh_rate.py                      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 6.2 시험별 필요 프로세스

| 시험 | PLC Simulator | Edge Computer | HMI |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 PLC 응답시간 | O | X | X |
| #2 AI 예측 정확도 | O | O | X |
| #3 HMI 반영주기 | O | X | X |

──────────────────────────────────────────────────

# 7. 문제 해결

## 7.1 PLC 연결 실패

[ERROR] PLC 시뮬레이터에 연결할 수 없습니다.

해결방법:

1. PLC 시뮬레이터가 실행 중인지 확인

2. START_HMI_V1.bat 실행 후 5초 이상 대기

3. 포트 502가 사용 중인지 확인

## 7.2 모듈 임포트 오류

ModuleNotFoundError: No module named 'pymodbus'

해결방법:

pip install pymodbus==2.5.3
pip install numpy pandas

## 7.3 결과 파일 저장 실패

해결방법:

• test_results 폴더가 존재하는지 확인

• 폴더 쓰기 권한 확인

──────────────────────────────────────────────────

─ 문서 끝 ─